Kluczewsko, dnia 03.04.2019r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Kluczewsko”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

- Po czyjej stronie jest uprzątniecie poddasza nieużytkowego przeznaczonego do ocieplenia?(dot. cz.2 Z P-Sz w Dobromierzu)

Ad. 1. Uprzątnięcie poddasza nieużytkowego przeznaczonego do ocieplenia należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zdecyduje o składowaniu (i wskaże jego miejsce) bądź utylizacji usuwanych sprzętów/materiałów.

- Podane kotły z podajnikiem tłokowym są obecnie wycofane z produkcji. Producenci proponują kotły z podajnikiem ślimakowym. Czy możemy przyjąć montaż kotłów z podajnikiem ślimakowym?

Ad. 2. Należy przyjąć kotły z podajnikiem ślimakowym.

- Prosimy o udzielenie informacji jaki dokument należy traktować jako nadrzędny: audyt czy dokumentacje projektową ze względu na rozbieżności tj:

Ad. 3. Nadrzędna jest dokumentacja projektowa.

- współczynnik lambda w dla styropianu w opisie projektu budowlanego podany 0,038W/mK natomiast w audycie podano 0,032W/mK (dot. cz.3 Z P-Sz w Komornikach)

Ad. 3a. Należy przyjąć współczynnik = 0,032W/mK.

b) ocieplenie stropu poddasza nieużytkowego w projekcie budowlanym podano wełna i płyty osb natomiast w audycie podano wełna i papa termozgrzewalna(dot. cz.2 Z P-Sz w Dobromierzu oraz cz.3 Z P-Sz w Komornikach)

c) ocieplenie dachu w części dobudowanej w projekcie budowlanym podano wełna mineralna 16cm, natomiast w audycie podano wełna mineralna granulat 16cm

d) ocieplenie dachu sali gimnastycznej podano PIR-styropapa 11cm natomiast w audycie płyty warstwowe PIR 7cm

Ad. 3b, 3c, 3d. Należy przyjąć rozwiązania podane w dokumentacji projektowej.

e) oprawy typu A w projekcie budowlanym podano 29szt na rysunku jest 38 szt (dot. cz.2 Z P-Sz w Dobromierzu)

Ad. 3e. Poprawną ilość opraw należy przyjąć z przedmiarów. W pomieszczeniach :

1/06 należy przyjąć oprawy typu L w ilości sztuk 5 które zastąpią oprawy typu A umieszczone w części graficznej w tym samym pomieszczeniu.

1/04 należy przyjąć oprawy typu E w ilości sztuk 4 które zastąpią oprawy typu A umieszczone w części graficznej w tym samym pomieszczeniu.

Pytanie Dotyczy: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko.

W Specyfikacjach Technicznych w punkcie 2.2 zapisane jest iż integralną częścią specyfikacji są załączniki: Zestawienie urządzeń i armatury, w których opisano szczegółowo parametrami technicznymi wymagania dla urządzeń, armatury i osprzętu.

Brak tego załącznika oraz brak opisu wymaganych parametrów kotła.

Ad. Kotły należy przyjąć jak również wszystkie inne urządzenia zgodnie ze schematem technologicznym.

Kotły powinny być wyposażone w:

- Regulator elektroniczny

- Zasobnik paliwa -  o pojemności zgodnej z opisem

- Deflektor

- Układ podawania paliwa z palnikiem

- Wentylator nadmuchowy powietrza pierwotnego

- Wentylator nadmuchowy powietrza wtórnego

- System gaszenia strażak II.

- Zabezpieczenie termiczne kotła

- Zawór celkowy

- Czujnik poziomu paliwa w zasobniku pośrednim

- Hallotron podajnika I

- Automatyczna kontrola czujników.

Grubość stali wymiennika 8-10mm

Sprawność 91%

Wszystkie kotły klasy 5

Parametry paliwa

- Średnica granulatu 6-8 mm

- Długość granulatu 3,15-40 mm

- Wartość opałowa 16,5-19,0 MJ/kg

- Zawartość siarki maksymalnie 0,03%

- Wilgotność maksymalnie 10%

- Zapopielenie maksymalnie 0,7%

- Gęstość nasypowa >600kg/m3

Dane techniczne

Zatwierdzam:

KIEROWNIK REFERATU

Infrastruktury, Rolnictwa

i Ochrony Środowiska

ROMAN NOWAK