Kluczewsko, dnia 18.09.2017 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

W przedmiarach nie ujęto wykonania:

- zbiornika osadu 6B

- studni ∅ 1200 - 5 sztuk

- koryta żelbetowego łączącego budynek z reaktorem

- robót betonowych związanych z wykonaniem nadlewki korony reaktora

- robót ziemnych związanych z posadowieniem tłoczni ścieków i studni pomiarowej ścieków oczyszczonych

- robót odwodnieniowych niezbędnych do posadowienia obiektów i rurociągów

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż uzupełnione i aktualny przedmiar zostały zamieszczone na stronie internetowej w dniu 18.09.2017r.

Pytanie nr 2

W związku z koniecznością opróżnienia ścieków ze zbiornika reaktora prosimy o sprecyzowanie wartości rzędnej, do jakiej należy obniżyć poziom wód gruntowych wokół zbiornika w celu jego zabezpieczenia przed wyporem.

Odpowiedź:

Na podstawie geotechnicznych warunków posadowienia obiektu z marca 2017r. dla projektowanej modernizacji oczyszczalni ścieków w Kluczewsku opróżnienie ścieków ze zbiornika reaktora w chwili obecnej nie wymaga obniżenia poziomu wód gruntowych wokół zbiornika celem jego zabezpieczenia przed wyporem. Jednak ze względu na przewidziany termin realizacji prac przy reaktorze (jesień-wiosna)Wykonawca przed ich rozpoczęciem powinien dokonać sprawdzenia poziomu wód gruntowych wokół zbiornika.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie wymogu uzyskania przez wykonawcę pozwolenia wodno-prawnego dla oczyszczalni ścieków.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza wymóg uzyskania przez wykonawcę pozwolenia wodno-prawnego dla oczyszczalni ścieków

Zatwierdzam:

KIEROWNIK REFERATU

Infrastruktury, Rolnictwa

i Ochrony Środowiska

ROMAN NOWAK